#### I. OPIS TECHNICZNY

- Informacje podstawowe

  - Zakres dokumentacji

Niniejszy projekt  uzgodniony z Inwestorem t.j. Gminą Lipie obejmuje:

    - projekt przełożenia sieci wodociągowej z rur A/C na PE w miejscowości Stanisławów, Lindów i części Julianowa wraz z przekładką przyłączy wodociągowych,

    - niezbędny zakres uzgodnień dla potrzeb zgłoszenia.

Trasy przekładanych rurociągów wodociągowych generalnie prowadzone są  w pasie drogi powiatowej nr 2006S i nr 2007S i w drodach gminnych, równolegle do istniejącej sieci wodociągowej z rur A/C. Przyłącza wodociągowe projektowane są po trasach uzgodnionych z właścicielami posesji, w przewadze równolegle do istniejących przyłączy.

  - Uzgodnienie projektu

Na etapie opracowania dokumentacji dokonano uzgodnień z Urzędem Gminy Lipie, Powiatowym Zarządem Dróg w Kłobucku, właścicielami posesji i z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Kłobucku.

Lokalizacja urządzeń obcych znajduje się na załączonych mapach zasadniczych (1:1000), a warunki prowadzenia robót w ich obrębie podane są                 w protokóle uzgodnień ZUD  oraz wytycznych projektantów.

Stosownie do warunków uzgodnień, przed rozpoczęciem robót, należy wypełnić wymogi uzgodnień z administratorami urządzeń, ustalając:

  - nadzór nad robotami,

  - zabezpieczenia robót, czynności w przypadkach szczególnych.

  - Stan istniejący zagospodarowania terenu, projektowane zmiany

Teren objęty projektem przełożenia sieci i przyłączy  wodociągowych (zwanym dalej projektem wodociągu) charakteryzuje się generalnie zabudową domów jednorodzinnych w dużej części o charakterze gospodarstw rolnych.

Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, kable telekomunikacyjne, energetyczne, linie napowietrzne elektroenergetyczne                        i telekomunikacyjne.

Trasy urządzeń zlokalizowane są na mapach „Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1: 1000.

Teren objęty projektem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej .

Projektowane urządzenia wodociągu są zlokalizowane pod ziemią i nie wprowadzają żadnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

  - Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie                     i higienę ludzi

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej zadaniem jest zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziaływania istniejącej  sieci wodociągowej na zdrowie ludzi.

Woda pitna z projektowanego wodociągu (zastępującego niesprawny technicznie istniejący wodociąg z rur A/C) dostarczona będzie do zabudowań istniejącymi przyłączami przepiętymi do nowej sieci wodociągowej.

Rurociągi do transportu  wody  mają być wykonane z rur PE – dostosowanych do pracy w warunkach wód gruntowych i obciążeń w ciągach komunikacyjnych.

W pasie drogowym, wzdłuż jezdni rosną stare drzewa (w przewadze lipy).  Realizacja projektowanych robót nie przewiduje wycinki drzew pod rurociągi w pasie dróg.

- Charakterystyka danych wyjściowych

  - Ocena przydatności gruntów dla celów budowy

Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne wykazało obecność gruntów rodzimych pod warstwą  gleby lub nasypów, reprezentowanych przez grunty sypkie            i spoiste oraz / lokalnie/ organiczne.

Roboty ziemne  przy  układaniu sieci wodociągowej należy wykonać odcinkami, bezwykopowo lub w wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczonych                               i  odwodnionych – dotyczy głównie przyłączy i wykonania wodociągu w ciągu dróg gminnych.

  - Obliczenia elementów sieci wodociągowej

Parametry przekładanej  sieci wodociągowej zaprojektowano przy zachowaniu parametrów sieci istniejącej Średnice nowoprojektowanej sieci wodociągowej sprawdzono dla zapewnienia ciśnienia  pożarowego w węzłach. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego  - SIECW – 1989.

- Projektowane rozwiązania techniczne

Ułożenie sieci wodociągowej w pasie dróg powiatowych zaprojektowano metodą bezwykopową.

3.1. Układ, parametry i uzbrojenie sieci wodociągowej

Rurociąg

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 woda PN10 SDR17 DN160x9,5mm, PE100 woda PN10 SDR17 DN110x6.6mm i PE100 woda PN10 SDR17 DN90x5.4mm łączonych ze sobą za pomocą zgrzewania doczołowego, elektrooporowego oraz złączek mechanicznych. Rurociągi układać ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu. Średnia głębokość układania sieci to 2,5m. Głębokość układania przewodów powinna być taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 1,0m + 0,4m.

Dla zabezpieczenia rurociągu przed przemieszczaniem się podczas pracy,               w miejscach lokalizacji trójników, łuków i na końcu sieci (w węzłach W1, 1, W2, 28, W7, 29, 31, W8, W9, Z, W3, W4, 23, W5 i W6)  projektuje się wykonanie bloków oporowych z betonu B-15. Bloki mogą być wykonane na miejscu budowy lub                     z prefabrykatów. Pomiędzy blokiem oporowym, elementami armatury i rurociągu zastosować folię PVC grubości 2 mm.

Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej poprzez zastosowanie kształtek przejściowych.

Uzbrojenie sieci w zasuwy i hydranty wykonać zgodnie z rysunkami węzłów                       w miejscach wskazanych w projekcie.

Trasę rurociągu w ziemi oznakować taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalowa na całej długości.

Armaturę oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupku stalowym.

Przyłącza  wodociągowe.

Doprowadzenie wody do poszczególnych działek lub budynków projektuje się z rur PE100wodaPN10 SDR17 40x2,4.

Trasy przyłączy wodociągowych przedstawiono na planach sytuacyjnych, natomiast wysokościowo przyłącza należy wykonać zachowując przykrycie min. 1,4m. Do 2 posesji zaprojektowano studzienki wodomierzowe, które spełniać będą rolę punktu czerpalnego.

Przyłącze wodociągowe prowadzone są równolegle do istniejących przyłączy wodociągowych, Istniejące przyłącza PE projektuje się przepiąć do nowoprojektowanej sieci.

Odgałęzienie z ciągu ulicznego należy wykonać z zastosowaniem typowej opaski samonawiercającej nałożonej na wodociąg z rur PE.

Opaskę należy wyposażyć w typową obudowę do zasuw i skrzynkę uliczną do zasuw. Opaskę należy oznaczyć w terenie odpowiednią tabliczką – jak armaturę na sieci.

Wodomierz należy wyposażyć w obejście metaliczne z uziemieniem jako zabezpieczenie przed ewentualnym porażeniem oraz zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem lub zamarznięciem. Do pomiaru zużycia wody przyjęto wodomierze suchobieżne typu WS-2,5.

Zabudowa wodomierza winna być zgodna z normą BN-88/9192-07 „Wbudowanie zestawów wodomierzowych na przyłączach wodociągowych” oraz PN-130 40 64- 2 +Ad1 „Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.” Zgodnie z obowiązującymi przepisami za zestawem wodomierzowym należy zabudować zawór antyskażeniowy, uniemożliwiający zakażenie wody w wodociągu.

W projekcie przyjęto wykonanie studni wodomierzowych z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy 1,0m z włazem żeliwnym typu lekkiego                   (w terenie nieprzejezdnym) lub ciężkiego (w terenie przejezdnym). Dopuszcza się za zgodą Inwestora zastosowanie studzienek wodomierzowych o średnicy 1,0m                z tworzywa sztucznego, posiadających stosowane dopuszczenia.

Zabezpieczenie pożarowe.

Projektuje się hydranty p. poż. nadziemne Ø80 mm z zabezpieczeniem przed kradzieżą wody. Hydrant wyposażyć w zasuwę odcinającą żeliwna kołnierzowa Ø80mm z obudową i skrzynką uliczną żeliwną. Skrzynkę do zasuw ustawić na przygotowanym fundamencie z bloczków lub płyt betonowych.

Hydrant i skrzynkę uliczną zasuwy umocnić prefabrykowaną płytką betonową.

Hydranty należy wykonać zgodnie z rysunkami węzłów i w miejscach wskazanych w projekcie. Hydrant oznakować w sposób trwały.

##### Płukanie i dezynfekcja

Rurociągi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu wodą, przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Do płukania używać wody wodociągowej wypuszczając brudną przez hydrant, aż do chwili, kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta.

Po przepłukaniu rurociągów należy dokonać ich dezynfekcji za pomocą wodnego roztworu podchlorynu sodu. Całość tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 h. Po tym czasie zachlorowana woda winna być usunięta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody i przepłukaniu przewodów. Po dokonaniu dezynfekcji             i przepłukaniu należy pobrać próbkę wody do analizy pod względem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Próba szczelności  rurociągu

Próby szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur                     i szczelności połączeń. Próbę należy przeprowadzać po ułożeniu przewodu                        i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Odcinek poddany próbie nie powinien przekraczać 300,0 m. Próby należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-81/B-10725.

3.2. Roboty towarzyszące związane z realizacją sieci wodociągowych

    - Przejścia przez przeszkody

Skrzyżowania wodociągu, szczególnie przyłączy wodociągowych z drogą powiatową wykonać przewiertem w rurze ochronnej  stalowej.

    - Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Skrzyżowanie projektowanych rurociągów wodociągowych z istniejącym                       i projektowanym uzbrojeniem należy stosownie do warunków zawartych w opinii Starosty Kłobuckiego Nr 154/2012 z dnia 14.03.2012r. zabezpieczyć wg wskazań administratorów tego uzbrojenia. Skrzyżowanie z kablami zabezpieczyć przez zastosowanie rur ochronnych na tych kablach. Nadmienia się, że posadowienie wysokościowe istniejącego uzbrojenia podziemnego przyjęto na podstawie ogólnych zasad projektowania sieci energetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych oraz opisów na mapach zasadniczych w skali  1:1000. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zgłosić roboty administratorom uzbrojenia oraz zlokalizować istniejące uzbrojenie wykonując ręcznie przekopy kontrolne pod nadzorem administratorów tego uzbrojenia. Wszelkie prace w obrębie skrzyżowań z innymi sieciami wykonać ręcznie.

    - Odbudowa nawierzchni drogowych

W niniejszym projekcie nie przewiduje się robót odtworzeniowych w pasie dróg powiatowych.  W przypadku naruszenia bądź zniszczenia elementów drogi należy pas drogowy przywrócić do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z zarządcą drogi. Nawierzchnię drogi gminnej należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

    - Roboty rekultywacyjne

W ramach robót rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym ulic należy dokładnie ubić zasypkę, ułożyć rozebrane utwardzenie na dojazdach do posesji tak, by przywrócić stan zagospodarowania terenu, jaki był przed rozpoczęciem robót. Na terenach rolnych zdjąć warstwę humusu, a po zakończeniu robót rozścielić ponownie humus. W przypadku użytków zielonych dokonać obsiewu humusu mieszanką nasion traw.

- Wytyczne do wykonawstwa robót

  - Realizacja sieci wodociągowych

    - Wykopy, zabezpieczenia

Roboty ziemne związane z budową  wodociągu powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.).

Układanie rurociągów projektuje się:

    - w wykopach otwartych, wąsko przestrzennych i punktowych o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem pełnym, obudową stalową klatkową lub płytami szalunkowymi pełnymi z dwu punktowym rozparciem każdej płyty przy głębokości wykopu do 4,0 m ,

Urobek z wykopów należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora                w promieniu do  1 km ( odwóz czasowy ) oraz do 5 km nadmiar urobku.

Podsypkę, obsypkę i zasypkę rurociągów do wysokości podbudowy w ulicach należy wykonać z materiałów sypkich (piasek). Wskaźnik zagęszczenia zasypki  1,02.

Granulacja piasku 0,05 mm < d < 2 mm.

Przed przystąpieniem do robót Inwestor winien dokonać oceny stanu technicznego budynków.

Wykopy wykonywane w ulicach powinny być zabezpieczone barierką,                     a w nocy oświetlone światłem ostrzegawczym.

Zaleca się prowadzenie robót metodą wykopów otwartych krótkimi odcinkami w taki sposób, by w ciągu dniówki roboczej dokonać zasypania wykopu. Widzi się celowość prowadzenia robót w systemie dwuzmianowym. Roboty w ulicach prowadzić po uprzednim oznakowaniu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

    - Odwodnienie wykopów

Zwierciadło wody gruntowej zalegające powyżej poziomu posadowienia  rurociągów projektuje się  obniżyć przez zastosowanie bariery igłofiltrów o średnicy 50 mm w rozstawie co 1 m.

Obniżanie poziomu wody gruntowej należy prowadzić max. 0,3 m/dobę.

W przypadku wystąpienia napływu wody do wykopu z sączenia albo opadów, projektuje się odwodnienie drenażem ułożonym w dnie wykopu z włączeniem do studni zbiorczych i odpompowanie poza granicę robót do najbliższego rowu otwartego.

    - Montaż elementów sieci

Zaprojektowano montaż sieci poprzez zgrzewanie czołowe. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na;

- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek

- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,

- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem

- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem),

- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chłodzenia,

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.

Dla wyrównania parcia na podłoże w dnie wykopu w miejscu połączeń armatury i kształtek z żeliwa z rurami PE, ze względu na znaczną różnicę ciężaru należy zastosować bloki podporowe. Na załamaniach trasy przewodu (w miejscach występowania kształtek, powyżej kata 45°) należy stosować bloki oporowe, które należy zaizolować.

Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe pod hydranty itp., należy montować zgodnie z dokumentacją, w trakcie budowy przewodu hydranty należy instalować dopiero po przeprowadzeniu próby szczelności przewodu. Na przewodach z PE należy instalować zasuwy żeliwne kołnierzowe. W przypadku zasuw można je montować na powierzchni terenu i jako zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu. Każda zasuwa żeliwna i hydrant powinny spoczywać na betonowym podłożu niezależnie od rodzaju gruntu (wg dokumentacji). Przy montażu zasuw należy instalować trzpienie teleskopowe minimalizujące uszkodzenia przewodu. Dławice zasuw powinny być zaizolowane termicznie, jeśli ich wierzch znajduje się powyżej granicy przemarzania gruntu. Na drążkach do zasuw należy zamontować żeliwne skrzynki uliczne. Skrzynkę uliczną do zasuw należy obrukować obetonować 50x50cm.

Uzbrojenie przewodów:

- należy montować zasuwy bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, epoksydowe lub emaliowane z żeliwa sferoidalnego z drążkiem teleskopowym, typoszereg F5, na ciśnienie min. PN10,

- hydranty pożarowe nadziemne z żeliwa sferoidalnego,

- skrzynki do zasuw i hydrantów podziemnych z krążkiem żelbetowym zabezpieczającym przed osiadaniem,

- bloki oporowe przy hydrantach, zasuwach, trójnikach i kolanach.

Wszystkie połączenia kołnierzowe w wykopach należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez owinięcie taśmą Denso.

    - Zabezpieczenie przejść dla pieszych

W celu umożliwienia przejścia nad wykopami, na czas trwania robót ziemnych i montażu kolektorów, projektuje się mostki przenośne wielokrotnego użytku, które należy przenosić na nowe odcinki w miarę przesuwania się frontu robót.

  - Odbiór robót

Niezależnie od bieżącej kontroli t.z.w. robót zanikowych na wykonanych odcinkach sieci  ( ca 200 mb) należy wykonać próby szczelności rurociągu.

Próbę wykonać należy zgodnie z normą PN-92/B-10735

Na rurociągach ciśnieniowych wykonać próby szczelności zgodnie z normą.

Na wodociągu wykonać płukanie i dezynfekcję sieci.

  - Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

a) w okresie wykonawstwa robót

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z Normą Branżową – BN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty związane z wykonywaniem obiektów i z montażem sieci winny być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych              z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczególności robót przy użyciu dźwigów do montażu rur i studni (oznaczyć rejon gdzie nie wolno przebywać podczas pracy dźwigu). Ponadto na odcinkach, gdzie będą występować zbliżenia robót mniejsze od 5,0m od istniejących linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wyłączeń linii lub wykonywanie robót ręcznie.

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja sieci ma być prowadzona przez obsługę która, winna być przeszkolona pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa           i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępując do pracy pracownicy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej.  Wejście do zbiornika                i studzienek oraz roboty konserwacyjne i eksploatacyjne w obrębie pracującego wodociągu winno spełniać formalne wymogi określone w art. 226 KP dotyczące oceny ryzyka przy wykonywaniu zlecenia.

W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie.

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń wodociągowych:

 Kodeks Pracy art. 226.

### Uwagi ogólne

        - Ewentualne zmiany tras kanałów dopuszcza się pod warunkiem załatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

        - Wykonać należy ręczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych urządzeń z projektowaną sieci wodociągową celem uściślenia trasy tych urządzeń oraz pomiaru ich rzędnych.

        - Po wytyczeniu całego wodociągu sprawdzić należy zgodność rzędnych terenu                   i niwelety z rozwiązaniami projektowymi.

        - Zapewnić należy nadzór konserwatorski (archeologiczny) oraz specjalistyczny przy realizacji inwestycji ze strony właścicieli urządzeń podziemnych                            i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie skrzyżowań i zbliżeń rurociągów do istniejącego uzbrojeni terenu) .

        - Wszelkie istotne niezgodności i propozycje należy uzgadniać z nadzorem  autorskim.

Zał.2. 	Informacja do opracowania planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

# 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Sieć wodociągowa:

- przewody wodociągowe PE dn110 – 3892,0m

- przewody wodociągowe PE dn90   –  14,5m

- przyłącza wodociągowe PE dn40   – 3379,0m – do ściany budynku

Inwestycja realizowana będzie w całości jednoetapowo.

Przewidywana pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni.

# 2. Wykaz istniejących obiektów

Na terenie objętym zasięgiem inwestycji ( plac budowy ) występują obiekty

infrastruktury technicznej:

- drogi i chodniki

- sieć wodociągowa,

- podziemne kable telekomunikacyjne,

- uzbrojenie podziemne energetyczne – kable niskiego i średniego napięcia

- oświetlenie uliczne.

Istnieje możliwość wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego                   w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, a w szczególności dotyczące znalezisk archeologicznych.

# 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie mogą stwarzać wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu szczególnie roboty sieciowe.

# 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala, rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia.

Realizowana inwestycja nie obejmuje robót wymienionych w wykazie zawartym w  par. 6. Rozporządzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Zagrożenie mogą stwarzać:

Budowa sieci z przyłączami wodociągowymi .

- roboty ziemne

W trakcie robót ziemnych wzdłuż wykopów zagrożenie może powstać w wyniku:

- cięcia powierzchni asfaltowych

- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem ciężkim – koparkami, samochodami ciężarowymi transportującymi nadmiar urobku, podsypkę                  i obsypkę piaskową

- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót prowadzonych ręcznie

- upadków do wykopów pracowników i ludzi z otoczenia placu budowy

- upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów

- kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

- roboty montażowe

W trakcie robót montażowych zagrożenie może powstać w wyniku:

- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót montażowych

- wyładunku elementów montowanych rurociągów, studzienek i armatury

- zgrzewanie czołowe rurociągów

- cięcie rurociągów

- zasypka i zagęszczanie gruntu

- roboty w pobliżu linii elektroenergetycznych, teletechnicznych - napowietrznych i doziemnych

# 5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót należy:

- przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i p.poż na poszczególnych stanowiskach w tym zaznajomić z elementami ich dotyczącymi,

- poinformować pracowników o możliwych do wystąpienia zagrożeniach                    i sposobach ich eliminacji,

- przeszkolić pracowników zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapoznać pracowników ze statystyką i rodzajami najczęstszych wypadków charakterystycznych dla wykonywania tego typu robót

Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i p.poż powinny być stale przypominane przed przystąpieniem do realizacji i trakcie realizacji.

Wykaz przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy wg których należy wykonywać roboty i które należy uwzględnić przy opracowaniu planu bioz

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

  - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych             z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

  - Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa                    i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.            w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

  - Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51).

  - Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

  - Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994r.                     w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                    1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.01.79.849)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.                  w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.                    w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

  - Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej                   i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174)

  - Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepisów o budowie urządzeń elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190)

  - Rozporządzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz.U.Nr14, poz. 58).

  - Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa                         i Materiałów Budowlanych  z dnia 15 października 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne                   w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych wybuchem (Dz. Bud. Nr 17 poz. 71)

  - Zarządzenie ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń                    i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

  - Rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bhp w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,zm z 1974 r. Nr 12,poz 72)

  - Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

  - Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek                       i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

  - Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230)

# 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Zagrożenie zdrowia ludzi może wystąpić na skutek łamania zasad BHP, niezgodności z dokumentacją techniczną oraz niestosowania się do norm i przepisów budowlanych, przepisów o ruchu drogowym..

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).Rozdz. 5 –Roboty ziemne. Nie można dopuścić do wykonywania robót ziemnych                               i montażowych bez umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka.

Dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu i  sprzętu ciężkiego. Teren robót sieciowych i drogowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robót, zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów i montowanych studzienek kanalizacyjnych przed dostępem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu poza placem budowy wynika z odpowiednich uwarunkowań prawnych i zależy w dużej mierze od stosowania się do nich wykonawcy robót, jego podwykonawców, dostawców. Istotną sprawą jest tutaj stan techniczny pojazdów transportowych i przyjęcie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz właściwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje się prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez tereny chronione tak ze względu na obecność ludzi jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiegać w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da się ograniczyć, jednak ze względu na niski poziom tła dla emisji zanieczyszczeń gazowych oraz odległość od miejsc przebywania ludzi i praca sprzętu na terenie bazy nie będzie miała niekorzystnego wpływu na ludzi i przyrodę.

Emisja gazów i zapylenie będą miały jedynie niekorzystny wpływ na pracowników.

Zapylenie można ograniczyć poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych                          i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po których poruszać się będą środki transportu i sprzęt ciężki.

Roboty prowadzone są w terenie otwartym ,a istniejące drogi dojazdowe umożliwiają natychmiastową ewakuację – nie zmienia się obecnej funkcji i organizacji ruchu należy

W zakresie zabezpieczenia ppoż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące hydranty oraz zapewnić swobodny do nich dojazd na wypadek pożaru.