Lipie 30.06.2008 r.

Nr ZP – 341/4-1/08

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa wodociągu w miejscowości Napoleon Gmina Lipie”.

Niniejszym zamieszczamy zapytania i odpowiedzi związanie z ww. zadaniem:

Pytanie 1:

Specyfikacja techniczna S-05.00.00 pkt 2.1 zaleca zastosowanie rury PE o śr. 40x3,7 mm

PN 10 a pkt. 2.2.1 rurę HDPE SDR 11 o śr. 40x3,7mm. Rura o średnicy 40x3,7 występuje w typoszeregu SDR11HDPE 100 PN16 lub SDR 11 HDPE 80 PN 12,5, natomiast typoszereg SDR 13,6 HDPE 80 PN 10 zawiera rurę o średnicy 40x3,00mm.

Prosimy i określenie typoszeregu dla rur PE, które mają zostać zabudowane na w/w zadaniu.

Odpowiedź:

Należy przyjąć typoszereg dla rur PEHD – SDR 11 na ciśnienie robocze 1,0 Mpa.

Pytanie 2:

Specyfikacja Techniczna S-03.00.00 pkt. 2.2.1 zaleca zastosowanie rury PVC na ciśnienie 1,0 MPa (PN 10) o średnicy 110x5,3 mm.

Rura o średnicy 110x5,3 mm występuje w typoszeregu SDR 21 PN 12,5 natomiast typoszereg SDR 26 PN 10 zawiera rurę o średnicy 110x4,2mm.

Prosimy o podanie typoszeregu dla rur PVC, które mają zostać zabudowane na ww. zadaniu.

Odpowiedź:

Należy przyjąć typoszereg dla rur PCW – PN10 szereg S10 grubość ścianki 5,3 mm.

Pytanie 3:

Poz. 41 przedmiaru robót – „studnia wodomierzowa – wyposażenie zgodne z rysunkiem” – prosimy o zamieszczenie rysunków na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Rysunek studni wodomierzowej znajduje się w części graficznej dokumentacji przetargowej.

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe należy uwzględnić w pozycji 19 przedmiaru.

Odpowiedź:

W pozycji 19 przedmiaru należy uwzględnić:

Trójniki żeliwne kołnierzowe 100/80 – 4 szt.

Króćce żeliwne FW-100 – 12 szt.

Złączki dwukielichowe ZW-100 – 8 szt.

Kolano żeliwne 100 – 1 szt.

Króciec żeliwny FF 100- 1 szt.

Razem w pozycji 19 przedmiaru należy przyjąć 26 szt. zamiast 20 szt.

Pytanie 5:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycjach 43, 44, 45 przedmiaru robót obmiar pozycji powinien wynosić 3 szt. czy 9 szt.

Odpowiedź:

W pozycjach 43, 44, 45 przedmiaru robót winny być 3 szt.

Jednocześnie wprowadzamy następującą modyfikację do przedmiaru:

Należy dodać do przedmiaru pozycję 49 o podstawie „wycena własna”, opisie wyliczenia „wytyczenie i inwentaryzacja” , j.m  „mb”, poszczególne  – „1.284 ”, razem „1 284”.

Podane powyżej odpowiedzi należy uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Z poważaniem Stanisław Sieja

Wójt Gminy Lipie